ICS 07.060

B 18

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3593.2—2019

乡村电力建设
第2部分：通用技术标准

Rural electric power construction—Part 2: General technical standard

2019 - 07 - 23发布

2019 - 08 - 23实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	2

4 总则	5

5 中低压配电网	6

5.1 配电网	6

5.2 配电站房及相关设备	6

5.3 箱式变电站	7

5.4 配电变压器	7

5.5 变压器台架及附件	8

5.6 无功补偿装置	8

5.7 水泥杆及基础	9

5.8 铁件及金具	9

5.9 拉线	9

5.10 电缆	10

5.11 防雷设施	11

5.12 接地体	11

5.13 低压出线	11

5.14 低压架空接线	11

5.15 低压电缆分支箱	11

5.16 电缆直埋接户线	12

5.17 户内配电设备	12

6 电能计量	12

6.1 电能计量方式	12

6.2 电能计量装置	13

7 临时用电	14

7.1 基本要求	14

7.2 其他要求	14

8 清洁电能替代及绿色节能	14

8.1 电供暖	14

8.2 节能技术、产品、工艺应用	15

8.3 充换电设施	15

8.4 岸电	16

9 分布式电源的并网	17

9.1 基本分类	17

9.2 基本要求	17

9.3 光伏发电设备安装及测试	17

参考文献	19

前  言

DB37/T 3593乡村电力建设系列标准分为以下3个部分：

——第1部分：规划编制指南；

——第2部分：通用技术标准；

——第3部分：服务规范。

本部分为DB37/T 3593的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由山东省市场监督管理局、国网山东省电力公司提出、归口并监督实施。

本部分起草单位：国网山东省电力公司。

本部分主要起草人：李民、孙冰莹、王治国、袁存兵、王庆华、文艳、孟海磊、郑富强、刘澍、翟锦奎、陈晓东、赵辰宇、董啸、王志梁、鞠文杰、刘霄慧、李强、马法伟、左新斌。

乡村电力建设　第2部分：通用技术标准

- 范围

本标准规定了乡村配电网建设、改造应遵循的主要技术原则。

本标准适用于山东省内指导以村为单位的乡村配电网建设工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12325　电能质量供电电压允许偏差

GB/T 12326　电能质量电压波动和闪变

GB/T 13955　剩余电流动作保护装置安装和运行

GB/T 14549　电能质量公用电网谐波

GB/T 15543　电能质量三相电压不平衡

GB/T 15945　电能质量电力系统频率偏差

GB/T 16934　电能计量柜

GB/T 18487.1　电动汽车传导充电系统　第1部分：通用要求

GB/T 19065　电加热锅炉系统经济运行

GB/T 19596　电动汽车术语

GB/T 20052　三相变压器能效限定值及节能评价值

GB 24819　普通照明用LED模块安全要求

GB 26859　电力安全工作规程电力线路部分

GB 26860　电力安全工作规程发电厂和变电所电气部分

GB/T 28569　电动汽车交流充电桩电能计量

GB/T 29316　电动汽车充换电设施电能质量技术要求

GB/T 29317　电动汽车充换电设施术语

GB/T 29781　电动汽车充电站通用要求

GB/T 32000　美丽乡村建设指南

GB/T 33592　分布式电源并网运行控制规范

GB/T 33593　分布式电源并网技术要求

GB/T 34932　分布式光伏发电系统远程监控技术规范

GB/T 36028.1　靠港船舶岸电系统技术条件　第1部分：高压供电

GB/T 36028.2　靠港船舶岸电系统技术条件　第2部分：低压供电

GB 50019　工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB/T 50052　供配电系统设计规范

GB/T 50054　低压配电设计规范

GB 50056　电热设备电力装置设计规范

GB/T 50062　电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB 50149　电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

GB 50966　电动汽车充电站设计规范

NB/T 32015　分布式电源接入配电网技术规定

NB/T 33002　电动汽车交流充电桩技术条件

NB/T 33011　分布式电源接入电网测试技术规范

NB/T 33018　电动汽车充换电设施供电系统技术规范

NB/T 33019　电动汽车充换电设施运行管理规范

NB/T 33022　电动汽车充电站初步设计内容深度规定

DL/T 448　电能计量装置技术管理规程

DL/T 477　农村低压电气安全工作规程

DL 493　农村低压安全用电规程

DL/T 499　农村低压电力技术规程

DL/T 599　城市中低压配电网改造技术导则

DL/T 601　架空绝缘配电线路设计技术规程

DL/T 736　农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程

DL/T 825　电能计量装置安装接线规则

DL/T 5118　农村电力网规划设计导则

DL/T 5220　10kV及以下架空配电线路设计技术规程

DB37/T 2737.1　山东省生态文明乡村（美丽乡村）建设规范

DB37/T 2908　电动汽车充电基础设施消防安全技术规程

DB37/T 5061　住宅小区供配电设施建设标准

SD131　电力系统技术导则

《供电营业规则》　电力工业部令第8号

《电力供应与使用条例》　国务院令第196号

- 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

美丽乡村　beautiful village

经济、政治、文化、社会和生态文明协调发展，产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的可持续发展乡村（包括建制村和自然村）。

供配电设施　power supply and distribution facilities

从配电网电源点至居民电能计量装置（含表箱、电表）及相关低压供电公建设施的产权分界处的电气设施。

产权分界点　division point of property

供电企业和用户资产（维护、管理）的电气设备连接分界处。

配电室　distribution room

主要为低压用户配送电能，设有中压进线（可有少量出线）、配电变压器和低压配电装置，带有低压负荷的户内配电场所称为配电室。

箱式变电站　cabinet/pad-mounted distribution substation

安装于户外，也称预装式变电站或组合式变电站，指将中压开关、配电变压器、低压出线开关、无功补偿装置和计量装置等设备共同安装于一个封闭箱体内的户外配电装置。

电缆分支箱　cable branch box

也称电缆分接箱，完成配电系统中电缆线路的汇集和分接功能。

低压供电半径　low voltage power supply radius

从变电站（配电变压器）低压侧出线到其供电的最远负荷点之间的线路长度，不包含表后线路长度。

接户线　connecting line

从低压电力线路到用户室外计量装置的一段线路为接户线。

进户线　incoming line

从用户室外计量箱出线端至用户室内第一支持物或配电装置的一段线路为进户线。

TN 系统　TN system

电力系统的一点直接接地，电气装置的外露可导电部分通过保护线与该接地点相连接。根据中性导体（N）和保护导体（PE）的配制方式，TN系统可分为如下三类：

- TN-C系统，整个系统的N、PE线是合一的；

- TN-C-S系统，系统中有一部分线路的N、PE线是合一的；

- TN-S系统，整个系统的N、PE线是分开的。

TT 系统　TT system

电力系统有一点直接接地，电气装置的外露可导电部分通过保护线接至与电力系统接地点无关的接地极。

配电自动化　distribution automation

以一次网架和设备为基础，以配电自动化系统为核心，综合利用多种通信方式，实现对配电系统的监测与控制，并通过与相关应用系统的信息集成，实现配电系统的科学管理。

电能计量装置　electric energy metering device

由各种类型的电能表或与计量用电压、电流互感器（或专用二次绕组）及其二次回路相连接组成的用于计量电能的装置，包括成套的电能计量柜（箱、屏）。

智能电能表　smart electricity meter

由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成，具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表。

用电信息采集终端　electric energy data acquisition terminal

对各测量点进行用电信息采集的设备，简称采集终端。可实现电能表数据的采集、管理、转发或执行控制命令。用电信息采集终端按应用场所分为厂站采集终端、专变采集终端、集中抄表终端（包括集中器、采集器）、回路状态巡检仪等类型。

电能计量封印　electric energy metering seal

具有自锁、防撬、防伪等功能，用来防止未授权的人员非法开启电能计量装置及相关设备，或确保电能计量装置不被随意开启，且具有法定效力的一次性使用的专用标识物体。

通信接口转换器　communication interface converter

通信接口转换器可通过RS-485、微功率无线、M-BUS等多种通信接口采集电、水、气、热表数据，并能与用电信息采集终端或手持设备进行数据交换的设备。

临时用电　temporary electricity consumption

小型基建工地、农田基本建设和非正常年景的抗旱、排涝等用电，时间一般不超过6个月。临时用电不包括农业周期性季节用电，如脱粒机、小电泵等电力设备。

充换电设施　charging/battery swap infrastructure

为电动汽车提供电能的相关设施的总称。一般包括充电站、电池更换站、电池配送中心、集中或分散布置的交流充电桩等。

交流充电桩　AC charging spot

采用传导方式为具有车载充电机的电动汽车提供交流电能的专用装置。

船舶岸电系统　shore-to-ship power supply system

在船舶停靠港口时，由岸上供电设施向船舶提供电力的系统。

岸电电源　shore-to-ship power

能够提供适合靠岸船舶电压和频率的专用供电装置，可分为高压岸电电源和低压岸电电源。

孤岛　islanding

公共电网失压时，电源仍保持对用户电网中的某一部分线路继续供电的状态。孤岛现场可分为非计划性孤岛现象和计划性孤岛现象。

- 非计划性孤岛现象：非计划、不受控地发生孤岛现象。

- 计划性孤岛现象：按预先设置的控制策略，有计划地发生孤岛现象。

光伏方阵　photovoltaic array

光伏方阵又称光伏阵列，是由若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起并且具有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。

分布式光伏发电系统的基本设备　basic equipment for distributed photovoltaic power generation systems

包括光伏组件、光伏方阵支架、汇流箱、并网逆变器、配电设施、供电系统监控装置和防雷设施。

- 总则

  - 为服务美丽乡村电气化建设，满足人民日益增长的用电需要，促进乡村配电网建设与社会经济发展相协调，结合山东省经济发展和配电网现状，本着以人为本、安全、经济、实用、节能、环保、适度超前的原则，制定本标准。

  - 按照《美丽乡村建设指南》标准，根据不同乡村经济发展水平和地理自然条件，因地制宜开展配电网规划，结合“四改一建”，同步实施村级电网升级改造工程，优化网络、提升供电能力。

  - 乡村配电网设计应满足标准化建设要求，差异化设计，设备及材料选型应坚持安全可靠、经济适用、节能环保、寿命周期合理的原则。积极稳妥采用成熟的新技术、新设备、新材料和新工艺，入网的设备及材料均应符合国家、行业和企业标准的规定并抽检合格。

  - 乡村配电网建设和改造应采用先进的施工技术和检验手段，合理安排施工周期，严格按照标准验收，所采用的施工工艺应便于验收检验，隐蔽工程应在工程实施各阶段予以介入管控并落实相应技术要求。

  - 乡村配电网建设应符合智能电网发展趋势，满足分布式电源接入需求，满足智能电能表和用电信息采集同步建设、同步改造要求，满足同期线损管理要求。

  - 乡村供配电建设除执行本标准外，还应符合国家、行业和地方相关标准规范要求。

- 中低压配电网

  - 配电网

    - 中压配电网应合理布局，接线方式灵活、简洁，原则上应分区、分片供电，供电范围不应交叉重叠。

    - 中压配电网接线应确定合理供电半径，乡村中压配电网线路供电半径不宜超过15 km。

    - 对于负荷密度小，超长供电的10 kV线路，宜装设线路调压器的方式，调整线路中后端电压。

    - 乡村中压配电网线路宜采用架空方式和绝缘导线。主干线路架空导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。架空主干线截面宜选用240 mm2，乡村电网进村线路截面宜选用95 mm2。

    - 乡村10 kV线路档距不宜超过70 m，特殊地段根据设计要求选定。对雷害多发地区及架空绝缘线路应加装防雷装置，防止雷击断线。

    - 低压线路可与同一电源10 kV配电线路同杆架设。当10 kV配电线路有分段时，同杆架设的低压线路不应跨越分段区。

    - 低压配电网应遵循分区供电、结构简单、安全可靠的原则，一般采用单电源辐射接线。

    - 乡村低压线路供电半径不宜超过500 m。用户分布特别分散的地区供电半径可适当延长，但要对末端电压质量进行校核，220 V单相供电电压偏差为标称电压的+7 %、-10 %，380 V三相供电电压偏差为标称电压的±7 %。

    - 低压主干线路导线截面应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。低压主干线路导线截面宜采用120 mm2。

    - 中低压线路宜采用架空绝缘导线，对住房和城乡建设部等部委认定的历史文化名村、传统村落和民居，以及对环境、安全有特殊要求的地区，可采用低压电缆进行改造。

    - 导线紧好后，弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5 %，同档内各相导线弧垂力求一致，水平排列的导线弧垂相差不应大于50 mm。

    - 直线杆采用顶槽绑扎法固定，在导线与绝缘子接触部分均应用绝缘自粘带缠绕，缠绕长度应超出绑扎部位或与绝缘子接触部位两侧各30 mm，绑线使用截面不小于2.5 mm2铜塑线。小角度直线杆采用边槽绑扎法。

    - 耐张杆导线采用悬式绝缘子、绝缘耐张线夹进行固定，回头“S弯”绑扎至主线，各相引线弧度保持一致。

  - 配电站房及相关设备

    - 乡村站房标准：单母线方式：PB-1（油浸式变压器2×630 kVA）和PB-2（干式变压器2×800 kVA）；单母线分段：PB-3（油浸式变压器2×630 kVA）、PB-4（干式变压器2×800 kVA）和PB-5（干式变压器4×800 kVA）。土建须按照2台或者4台变压器的最终规模建设，变压器可分期安装投运。

    - 变压器安装前应进行外观检查，本体及附件无损伤及变形，油漆完好；油浸式变压器油箱封闭良好，无漏油、渗油现象，油标处油面正常；带有防护罩的干式变压器，防护罩与变压器的距离应符合标准规定。

    - 变压器在搬运或装卸前，应核对高低压侧方向；变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25 mm，图纸无标注时，纵向按轨道定位，横向距离不得小于800 mm，距门不得小于1 000 mm。

    - 变压器一次引线采用电缆，二次引线采用封闭母线，变压器一二次引线的安装不应使变压器接线柱直接承受应力。

    - 封闭母线水平敷设距地高度不应小于2.5 m；母线槽的端头应装封闭罩，并可靠接地；母线与设备联接宜采用软联接；母线槽悬挂吊装，吊杆直径应与母线槽重量相适应，螺母应能调节。

    - 高压环网单元与基础应固定可靠，排列整齐、高低一致，相邻两柜顶部水平误差小于2 mm，成列柜顶部小于5 mm；相邻两柜边盘面误差小于1 mm，成列柜面误差小于5 mm，柜间接缝小于2 mm。进入环网单元的三芯电缆用电缆卡箍固定在高压套管的正下方，电缆从基础下进入环网单元时应有足够的弯曲半径，能够垂直进入，电缆孔封堵良好。

    - 低压开关柜与基础应固定可靠，排列整齐、高低一致，柜体应满足垂直度小于1.5 mm/m；相邻两柜顶部水平误差小于2 mm，成列柜顶部小于5 mm；相邻两柜边盘面误差小于1 mm，成列柜面误差小于5 mm，柜间接缝小于2 mm。

    - 电缆绑扎应牢固，在接线后不应使端子排受机械应力，电缆绑扎应采用扎带，绑扎的高度一致、方向一致；电缆固定后应悬挂电缆标识牌，标识牌尺寸、规格统一。

    - 电缆进出口及穿越墙壁、楼板、盘柜和管道两端时，应用防火堵料封堵。防火封堵材料应密实无气孔，封堵材料厚度不应小于100 mm。

  - 箱式变电站

    - 乡村电网建设改造需采用箱式变压器的，应选用美式箱变和欧式箱变。

    - 美式箱变：变压器选用S13及以上节能型油浸式变压器，根据负荷情况选用200 kVA及400 kVA两种型号。

    - 欧式箱变：变压器选用S13及以上节能型油浸式变压器，根据负荷情况选用400 kVA及630 kVA两种型号。

  - 配电变压器

    - 乡村公用配变容量的选择，应综合考虑乡村电气化水平、气候特点、用电负荷特性及同时系数等因素。

    - 配电台区应按照“密布点、短半径、小容量”、“先布点、后增容”的原则建设与改造。变压器应布置在负荷中心，一般采用柱上安装方式，变压器底部距地面高度不应低于3.4m。对人口密集、安全性要求高的地区可采用箱式变电站或配电室供电。

    - 新装及更换配电变压器应选用S13型及以上节能配电变压器或非晶合金铁芯配电变压器。

    - 对于季节性负荷波动大的台区，可选择高过载能力配电变压器或有载调容配电变压器。

    - 配变台架应按照终期规模一次建设到位，配电变压器容量应根据近期规划负荷合理选择。柱上配电变压器容量不应超过400 kVA，箱式变电站内变压器容量不应超过630 kVA，配电室单台变压器容量，油浸式变压器不宜超过800 kVA，干式变压器不宜超过1 250 kVA。

    - 单相变压器应采用高效节能型两相两绕组油浸式变压器，容量10～100 kVA，10 kV侧采用跌落式熔断器，220 V侧采用带空气断路器的低压开关箱。单相变压器台采用单杆，10 kV侧架空绝缘线采用侧面引下，熔断器背面安装，低压开关箱采用悬挂式安装；220 V侧架空绝缘导线引至杆上低压开关箱内。

    - 以居民生活用电为主，且供电分散的地区可采用单、三相混合供电，单相变压器容量不宜超过50 kVA。

    - 柱上配电变压器的高压侧宜采用熔断器保护，箱式变电站配电变压器宜采用负荷开关-熔丝组合单元保护，配电室配电变压器宜采用断路器保护，低压侧宜配置剩余电流动作保护，低压电网剩余电流保护一般采用剩余电流总保护（中级保护）和末级保护的多级保护方式。

    - 配电变压器低压配电装置应具有防雷、过流保护、计量、测量、信息采集等功能，箱体应采用坚固防腐阻燃材质。

    - 新建或改造配电台区宜按照智能配电台区建设，配电变压器低压配电装置内应配备安装智能配变终端和电能计量装置（包含用电信息采集终端）。

    - 地处偏远地区的变压器等设施应采取必要的防盗措施。

  - 变压器台架及附件

    - 10 kV侧采用绝缘导线正面引下，熔断器正面安装，低压综合配电箱悬挂式安装，变压器与线路平行安装。横担安装总体要求：各层横担安装符合安全距离。

    - 变压器托担安装，托担使用螺栓固定、托担抱箍支撑，托担抱箍与杆体贴实，紧贴上层横担，方向与横担垂直，变压器托担中心水平面距地面3 400 mm，低压综合配电箱悬挂安装。

    - 变压器使用背铁角钢固定在托担上，变压器高压出线柱头与熔断器在同一侧。低压综合配电箱采取悬挂式安装，利用双头螺栓（可采用防盗螺栓）和背铁角钢固定在变压器托担上。

    - 避雷器横担及避雷器安装，避雷器横担采用单横担，安装在变台的变压器低压出线柱头一侧，横担中心水平面距地面5 200 mm，在避雷器横担上安装避雷器和侧装绝缘子（朝向变压器高压出线柱头）；避雷器应加装与相序同色的绝缘护罩。

    - 熔断器横担及熔断器的安装，熔断器横担采用单横担，安装在变台的变压器高压出线柱头的一侧，横担中心水平面距地面6 400 mm，在熔断器横担上安装上装和侧装绝缘子（朝向变压器低压出线柱头一侧），熔断器使用螺栓固定在熔断器连板上，熔管轴线与地面垂线夹角宜为15°～30°。

    - 引线横担及绝缘子的安装，引线横担采用单横担，安装在变台的变压器高压出线柱头一侧，引线各相绝缘子间距离应不小于500 mm，绝缘子安装在横担侧面，朝向变压器低压接线柱头一侧。

    - 螺栓安装要求，变压器托担及托担抱箍使用螺栓按“两平一弹双螺母”方式进行固定；穿向为由前向后、由下向上、由内向外；单螺母螺杆丝扣露出的长度不少于两个螺距，双螺母螺杆丝扣露出的长度与螺母相平。

    - 台架引下线安装，台架引下线采用直接下引或者C型线夹T接的方式；引线各相间距为500 mm，引线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于200 mm。

    - 熔断器引线安装，上引线在上装绝缘子固定后，连接到熔断器上接线端；下引线经侧装绝缘子绑扎回头固定后，连接到熔断器下接线端。

    - 接地挂环安装，在距熔断器横担侧装绝缘子中心水平面以下600 mm处安装接地挂环，接地挂环开口方向向下，安装方向一致，并在同一水平面上。

    - 避雷器引线安装在避雷器横担中心向上约100 mm处将避雷器引线与熔断器下引线连接，引线另一端固定到避雷器接线端。

    - 变压器高、低压侧引线安装，变压器高压侧引线使用接线端子、抱杆线夹与变压器高压接线柱连接，并安装绝缘护罩。变压器低压侧出线，使用接线端子、抱杆线夹与变压器低压侧接线柱连接，弯头处用绝缘胶带整齐包扎，做好防水处理，并安装绝缘护罩。

  - 无功补偿装置

    - 配电变压器配置低压电容器进行无功补偿，电容器容量应根据配变容量和负荷性质，通过计算确定。

    - 低压无功补偿装置一般按配变容量的10 %～30 %配置，可实现共补、分补以及相间补偿，采用复合开关自动投切（可控硅投切、接触器运行）方式。

    - 配变低压无功补偿与运行数据采集应采用一体化装置。

  - 水泥杆及基础

    - 一般采用直埋式，受地形限制时可采用套筒无筋式、套筒式和台阶式等水泥杆基础型式。钢管杆或铁塔一般采用台阶式基础，也可结合当地地质条件、地形条件及各地区使用情况选用合理的基础型式，对于特殊地质条件须进行相应的加固措施。

    - 低压架空线路宜采用12 m及以上混凝土杆，稍径不小于190 mm；考虑负荷发展需求，可按10 kV线路电杆选型，为10 kV线路延伸预留通道，采用非预应力型混凝土电杆，防止车撞脆断。

    - 底盘的规格应按设计图纸选定，使用水准仪对基坑底部进行抄平，利用方向桩、辅助桩和线绳确定底盘安装位置，底盘安装应平整，盘下回填土应夯实，其横向位移不应大于50 mm。

    - 卡盘安装依据设计图纸中标定的型式安装卡盘，卡盘上平面距地面不小于500 mm，允许偏差为±50 mm。

    - 拉盘的强度、埋设深度和方向应符合设计要求，回填土应每300 mm夯实一次，地面上应留有高300 mm的防沉土台。拉线棒埋设槽道角度正确且受力后不应弯曲。

    - 电杆表面应光洁平整，无露筋、跑浆现象，杆身弯曲不应超过杆长的1/1 000。钢管杆整体开始组装前，必须先核对现场基础预埋地脚螺栓个数及地脚螺栓分布直径与基础配置表中相应参数是否一致，同时应核实杆塔横担方向，核对无误后方可组塔施工。

    - 电杆埋深及杆基回填：电杆埋深可根据对应杆位的地质条件确定，其中10米杆埋深不小于1.7 m，12米杆埋深不小于1.9 m，15米杆埋深不小于2.3 m；回填土应打碎并每隔300 mm夯实一次；电杆周围设防沉土层，其上部面积不小于坑口面积，培土高度应超出地面300 mm。

    - 电杆位移及偏差：直线杆顺线路方向位移不应超过设计档距的3 %，横向偏离线路中心线不应大于50 mm；直线杆的倾斜、杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2。

    - 钢管杆位移及偏差：钢管电杆连接后，其分段及整根电杆的弯曲均不应超过其对应长度的2 ‰；架线后，直线杆的倾斜不应超过杆高的5 ‰，转角杆组立前宜向受力侧预倾斜，预倾斜值应由设计确定。

  - 铁件及金具

    - 横担上下歪斜、左右扭斜，允许最大偏差为±20 mm。线路直线杆横担均装于负荷侧，与线路方向垂直。10 kV直线杆横担中心水平面距杆顶为1 000 mm，杆顶抱箍下抱箍板中心距杆顶为350 mm；380 V直线杆横担中心水平面距杆顶为150 mm。

    - 10k V架空绝缘线路直线杆之间最小垂直距离为500 mm，分支或转角杆之间最小垂直距离为300 mm；380 V架空绝缘线路直线杆之间最小垂直距离为300 mm，分支或转角杆之间最小垂直距离为200 mm。

    - 10 kV、380 V架空绝缘线路同杆架设时，横担间距最小垂直距离不应小于1 000 mm。

    - 线路出线杆、转角杆、分支杆及终端杆处应加装接地挂环。

    - 螺栓安装施工顺线路的从电源侧穿入；横线路的面向负荷侧由左向右穿入；垂直地面的由下向上穿入（耐张串与横担连接的螺栓由上向下穿入）。

  - 拉线

    - 拉线抱箍位于横担下方150 mm处，方向与线路横担垂直。楔形线夹、UT型线夹的舌板与钢绞线接触吻合紧密，线夹凸肚在尾线侧，尾线露出线夹的长度宜为400 mm，用镀锌铁线或钢线夹子与主线绑扎固定，绑扎长度宜为300 mm，端部留头50 mm并固定；采用钢线卡子固定时，数量不少于2个，拉线对地面夹角宜为45°，受地形限制时不应大于60°或不应小于30°，地面范围的拉线应设置保护套。

    - 穿越和接近导线的拉线必须装设与线路电压等级相同的拉线绝缘子。拉线绝缘子应装在最低穿越导线以下。在下部断拉线情况下拉线绝缘子距地面处不应小于2.5 m。拉线绝缘子，各地视情况并结合运行经验确定。

  - 电缆

    - 电缆的选择

      - 电力电缆选用应满足负荷要求、热稳定校验、敷设条件、安装条件、对电缆本体的要求、运输条件等。

      - 电力电缆采用交联聚乙烯绝缘电缆。

      - 电缆截面的选择，应在不同敷设条件下电缆额定载流量的基础上，考虑环境温度、并行敷设、热阻系数、埋设深度等因素后选择。

    - 电缆终端的选择

      - 外露于空气中的电缆终端装置类型应按下列条件选择：不受阳光直接照射和雨淋的室内环境应选用户内终端。

      - 受阳光直接照射和雨淋的室外环境应选用户外终端

      - 对电缆终端有特殊要求的，选用专用的电缆终端。目前最常用的终端类型有热缩型、冷缩型、预制型，在使用上根据安装位置、现场环境等因素进行相应选择。

    - 电缆中间接头的选择

      - 三芯电缆中间接头应选用直通接头。

      - 目前最常用的有热缩型、冷缩型，应考虑电缆敷设环境及施工工艺等因素进行相应选择。

    - 电缆敷设

      - 电缆敷设路径应综合考虑施工、安全运行和维护方便等因素。电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离，应符合设计要求。

      - 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位，最小弯曲半径，三芯电缆应不小于电缆外径的15倍，单芯电缆应不小于电缆外径的10倍。

      - 预制保护板直埋施工要点：电缆应敷设于壕沟内，沿电缆全长的上、下、侧面应铺以厚度不小于100 mm的软土或砂层，沿电缆全长应覆盖保护板，宽度不小于电缆两侧各50 mm，电缆上方应铺设警示带，警示带距电缆护层不小于200 mm。敷设前应将沟底铲平夯实，电缆埋设后回填土应分层夯实。

      - 穿保护管直埋施工要点：沿电缆全长应穿保护管，保护管长度在30 m以下者，内径不应小于电缆外径的1.5倍，超过30 m以上者不应小于2.5倍。上面应铺以厚度不小于700 mm的细土并分层夯实，电缆上方应铺设警示带，警示带距电缆护层不小于200 mm，直埋电缆农田中覆土深度不应小于1.0 m。

      - 电缆金属护层的接地方式 ：电力电缆金属屏蔽层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属屏蔽层，应在电缆线路两终端和接头等部位实施接地。当三芯电缆具有塑料内 衬层或隔离套时，金属屏蔽层和铠装层宜分别引出接地线，且两者之间宜采取绝缘措施。

      - 附属设施:直埋电缆线路在直线、接头、转角处必须埋设标识桩。在人行道、车行道等其他不能设置高出地面的标志时，可采用平面标识桩，应每隔20 m设置一块。在绿化隔离带、灌木丛等位置时应每隔50 m设置电缆标识桩，应高出地面（草坪）500 mm以上。

  - 防雷设施

    - 10 kV绝缘导线线路防雷推荐采用：防雷绝缘子、带间隙的氧化锌避雷器和线路直连氧化锌避雷器等方式，其中防雷绝缘子建议每3基左右电杆加1处接地，多雷区应逐基加接地，带间隙的氧化锌避雷器和线路直连氧化锌避雷器方式应每基电杆加1处接地。

    - 水泥杆可通过杆外外敷接地引下线接地或与杆身接地螺母直接连接接地，钢管杆和窄基塔的杆（塔）身双接地点需可靠接地。接地引下线两端与其他装置应有可靠的电气连接。

    - 接地装置选型及布置形式可根据各地区使用需求并结合运行经验确定。

  - 接地体

    - 乡村低压线路宜采用TT接线方式[配电变压器低压侧中性点直接接地（工作接地），低压电网内所有电气设备的外露可导电部分用保护接地线（PE线）接到独立的接地体上，工作接地与保护接地在电气上没直接的联系。]供电的配电台区，应在配电箱低压出线装设剩余电流动作保护器。

    - 水平接地体采用-40×4 mm的镀锌扁钢，搭接长度为其宽度的2倍，四面施焊，连接处应做好防腐处理。垂直接地体采用∠50×5×2 500 mm的镀锌角钢，将接地体置于沟槽内并打入地下，垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。实测接地电阻不应大于4 Ω。

    - 接地扁钢与接地引线安装接地引下线包括避雷器、变压器中性点接地、变压器外壳和低压综合配电箱外壳，所有接地引下线应汇集后统一接地。接地汇集装置设4孔位，从上到下依次为：避雷器、变压器中性点、变压器外壳、低压综合配电箱外壳，分别与上述接地引下线采用螺栓固定。接地扁钢沿杆内侧敷设，每间隔500 mm用钢包带固定，考虑防盗要求，接地汇集装置设置在主杆3 000 mm处。

  - 低压出线

    - 配电变压器的进出线应采用电力电缆或绝缘导线，配电变压器的高低压接线端应安装绝缘护套。

    - 低压综合配电箱内接线，低压电缆使用接线端子连接到断路器的进、出线端，并做好绝缘防护，各相排列整齐有序，相间距离不少于20 mm，有明显相序标识。

    - 电缆出线，低压出线分为电缆入地和电缆上返架空出线两种形式。低压电缆入地应采用热镀锌钢管保护。

    - 电缆与架空线路连接，0.4 kV架空线路尾线回头绑扎至主线，尾线线头应绝缘包扎；电缆与架空线尾线连接采用双线夹固定。

  - 低压架空接线

    - 架空接户线安装可采用架空绝缘导线、集束导线、交联聚乙烯电缆等方式。接户线采用横担安装时，应装于受电侧，横担抱箍装设在接户线侧，且与上层横担不小于300 mm。

    - 接户线T接时应有一定的裕度，不宜过紧，搭接方向应保持一致，与架空主线连接采用双线夹固定，引线制作滴水弯，安装弧度一致。从同一电杆T接的接户线不宜超过两处；其相线和零线应从同一电杆上T接。

    - 接户线档距不宜大于25 m，超过25 m时宜设接户杆，总长度（包括沿墙敷设部分）不宜超过50 m。

  - 低压电缆分支箱

    - 选用落地式安装方式，砌基础井体，井体为砖混结构，墙体宽240 mm，基础地上高300 mm，地面以下深700 mm，砖墙上浇筑高200 mm，宽240 mm的混凝土台基座，基座四角安装预埋钢板。混凝土台基座长侧安装槽钢2根，与预埋钢板焊接，焊接处做防锈处理。

    - 低压电缆分支箱与槽钢连接牢固，倾斜度不大于2°，低压电缆分支箱的外沿距基础井体的外沿120 mm，基础露出地面部分封堵严密，用水泥抹面，刷黄黑相间防撞漆，宽度为200 mm。基础竖面的防撞漆边线与地面夹角为45°，其方向从左下至右上，并顺延至基础上平面。

  - 电缆直埋接户线

    - 电缆与架空线连接采用双线夹固定，电缆引线制作滴水弯，引线安装弧度一致，高腐蚀、高污染等特殊环境可穿保护管安装。

    - 电缆采用电缆抱箍固定，固定间隔宜在1 500 mm～2 000 mm，安DLHG-114A型电缆保护管，电缆保护管长度2 500 mm，埋深300 mm，电缆保护管入口做防火封堵。

  - 户内配电设备

    - 住宅配电箱（分户箱）内应配置有断路器保护的照明供电回路、一般电源插座回路及空调、电炊具、电加热电器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。

    - 住宅供电线路应装设剩余电流动作保护装置，采用分级保护。每幢住宅的总电源进线应装设剩余电流动作保护或剩余电流动作报警装置，除壁挂式空调器的电源插座回路外，其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护装置。

    - 电源插座底边距地低于1.8 m 时应选用安全型插座。

    - 灯具的选择视具体房间的功能而定，宜选用节能型灯具。

    - 电气线路应采用符合安全和防火要求的布线方式，住户室内配电线路宜采用暗敷设。导线应采用铜线，住宅单相进户线截面不应小于10 mm2，三相进户线截面不应小于6 mm2。一般分支回路导线截面不应小于2.5 mm2，柜式空调器、电加热设备等电源插座回路应根据实际情况选择导线截面。

    - 单相电源回路的中性线应与相线截面相等。

- 电能计量

  - 电能计量方式

    - 结算用电能计量点宜设置在购售电设施产权分界处，当用户采用2个及以上电源供电时，每个电源受电点分别设置电能计量装置，分电能计量点按不同电价类别分别设置。如用户需执行两种及以上电价，电能计量装置安装在执行不同电价受电装置出线处，宜采用总表加分表的计量方式。

    - 用电应实行一户一表计量方式，应采用符合供电企业相关技术规范的智能电能表，并符合《智能电能表功能规范》（Q/GDW 1354）、《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW 1364）、《三相智能表技术规范》（Q/GDW 1827）标准，满足阶梯电价及分时计费、远程费控等需求。对执行同一电价的公共照明等公用设施用电，应相对集中设置公用计量表计。

    - 当用户用电容量在12 kW及以下时，宜采用单相供电到户计量方式；当用户用电容量在12 kW至100 kW（含）时，宜采用低压三相供电到户计量方式；当用户用电容量在100 kW以上时，宜采用高压三相供电到户计量方式；电能计量装置基本配置应符合《电能计量装置通用设计规范》（Q/GDW 10347）相关要求。

    - 每台配电变压器应安装满足计量要求的计量装置，应配备专用计量箱或计量柜以及计量专用电压、电流互感器或组合互感器。500 kVA及以下变压器宜采用高供低计计量方式，500 kVA以上变压器宜采用高供高计计量方式，计量箱（柜）及互感器配置应符合《电能计量装置通用设计规范》（Q/GDW 10347）相关规定。

    - 应采用远程自动采集方式进行用电信息采集，对采集情况进行监控、维护，保证采集效率、质量。

    - 计量表计集中安装时，应采用多表位计量箱，单个计量箱不应超过15表位。除满足该处居民用电计量需求外，应预留远程自动抄表装置和通信接口转换器的安装位置。计量箱不宜安装在户外向阳处，可安装在户外背阴处。计量箱应合理选择安装位置，减少进户线长度。各规格计量箱应按国家和电力行业相关技术标准制造，符合《低压计量箱技术规范》（Q/GDW 11008）相关规定，并经当地供电企业确认后使用。

    - 单户表箱应安装在户外，宜4～6户相对集中设置，应具有防雨和防阳光直射计量表等防护措施；单多层住宅的电能表应集中安装于地下一层或一层；高层住宅的电能表应按照每处不少于30只电能表的原则分层集中安装，安装在地下一层(或一层)及中间楼层，在相应楼层设置表箱间，表箱布置方式应经供电企业确认。

    - 安装后箱体与采暖管、煤气管道距离不小于300 mm，与给、排水管道距离不小于200 mm，与门、窗框边或洞口边缘距离不小于400 mm。

  - 电能计量装置

    - 电能计量设计应满足《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）相关规定。典型设计方案可参考《电能计量装置通用设计规范》（Q/GDW 10347）附录中方案。施工应满足《国家电网公司计量现场施工质量工艺规范》相关规定。

    - 接入中性点绝缘系统时，应采用三相三线接线方式，其电流互感器二次绕组与电能表之间应采用四线连接；接入中性点非绝缘系统时，应采用三相四线接线方式，其电流互感器二次绕组与电能表之间应采用六线连接。

    - 电能计量箱应符合《低压计量箱技术规范》（Q/GDW 11008）相关规定。箱体应采用高强度、阻燃、耐老化的环保材料。

    - 表箱安装在专用表箱间、电缆井内时宜采用壁挂式设计，安装高度为表箱下沿距楼面（地）距离1.2 m±0.2 m。表箱安装在其他位置时宜采用半镶嵌安装设计，表箱门轴以后部分镶嵌在墙内，表箱安装高度为电能表箱中心位置距楼面（地）距离1.4 m±0.2 m。安装在户外的单户电能表箱下沿距地面距离大于1.6 m，可上下两排排列。若距楼面（地）距离小于上述要求，应采取安全防护措施。表箱门的开闭应灵活，开启角度不小于120°。表箱安装在专用表箱间内或电缆井内时，应满足照明充足、通风良好、防潮防火等要求，对应钥匙由资产管理单位管理。最高观察窗中心线及门锁距地面高度应不超过1.8 m；独立式单表位计量箱、单排排列箱组式计量箱下沿距地面高度不小于1.4 m；多表位计量箱下沿距地面高度不小于0.8 m，当用于地下建筑物时（如车库、人防工程等）则不应小于1.0 m。

    - 各回路接线正确（包含联接片的位置、有线通信线路）、整齐美观；强电与弱电布线必须分开。箱内导线应采用铜质导线，导线截面满足要求，布线合理整齐、工艺美观大方。固定可靠，无机械损伤；电缆头无外漏；线缆接入端子处松紧适度，轻轻拉动不脱落。相色、号牌、导线牌应装设齐全、标注清晰、计量封印齐全、无缺损。

    - 多表位单相表箱内的开关、电能表应分别装设在独立的区域内。开关的操作手柄外露，方便停送电操作。开关室、电能表室应分别装设单独开启的门，并能够加挂专用锁或一次性防窃电封锁，方便计量箱加锁封闭。电能表、计量箱、采集终端、通信接口转换器等应安装牢固。

    - 安装在室外的计量箱应采取防雨措施，计量箱的顶部、外露的开关操作手柄处、预付费电能表插卡处等部位，在进入建筑物前应有防水弯头（或滴水弯头）。

    - 计量箱位置（含配电室内计量箱）应安装在无线通讯信号良好或有线通讯能够覆盖的地方。

    - 表箱前后2 m和表箱间所有通道应采用高强度、阻燃、耐老化的环保材料管线（如PVC、PE、钢管或合金管等），沿建筑物、构筑物敷设的管线应固定（绑扎）牢固，导线穿墙时应套瓷管、钢管或塑料管进行保护，进出计量箱（柜）时，应有密封和防止绝缘磨损的措施。预埋通道应预留钢丝，便于后期施工。电源线和信号线全部敷设后，不超过管径的40 %。

- 临时用电

  - 基本要求

    - 应采用耐气候型的绝缘电线，最小截面为6 mm2。

    - 电线对地距离不低于3 m。

    - 档距不超过25 m。

    - 电线固定在绝缘子上，线间距离不小于200 mm。

    - 如采用木杆，梢径不小于70 mm。

  - 其他要求

    - 临时用电应装设配电箱，配电箱内应配装控制保护电器、剩余电流动作保护器和计量装置。

    - 如临时用电线路超过50 m或有多处用电点时，应分别在电源处设置总配电箱，在用电点设置分配电箱，总、分配电箱内均应装设剩余电流动作保护器。

    - 临时线路不应跨越铁路、公路和一、二级通信线路，如需跨越时必须满足有关规定。

    - 配电箱外壳的防护等级应按周围环境确定，防触电类别可为Ⅰ类或Ⅱ类。

    - 配电箱对地高度宜为1.3 m～1.5 m。

- 清洁电能替代及绿色节能

  - 电供暖

    - 一般要求

      - 电供暖设备应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的设计图样和技术文件制造。

      - 电供暖设备设计应保证性能可靠，对使用者或周围环境没有危险。

      - 电供暖设备所用零部件和材料应符合有关标准的规定，满足使用性能要求，保证安全。

    - 设备要求

      - 设备发热面温度应在合理的范围内，具备合理的防护措施。

      - 设备在正常工作条件下的泄漏电流和电气强度应满足GB 4706.1、GB 4706.8、GB/T 4654、GB 25131、JG/T 286等标准的规定。

      - 设备结构和外壳应对意外触及带电部件有足够的防护。

      - 热泵型电供暖设备机组的性能系数应满足GB/T 19409、GB/T 18430、GB/T 25127的相关规定，辐射加热型电供暖设备的电热辐射转换效率应不小于60 %；蓄热型电供暖设备在常温下静置24小时热损失率不应超过6 %。

      - 设备的防水防尘等级应满足GB 4208的相关规定。

      - 设备的发热元件和内部布线的绝缘应有足够的耐非正常发热和起火的能力。应满足GB 4706.1、GB 4706.8及各设备相关标准规定。

      - 设备不应放出有害射线、出现毒性或类似的危险。

      - 电加热型智能取暖设备宜具有超长时间运行自动关闭的能力。

    - 电能质量要求

      - 电供暖系统供电电压偏差的限值应符合GB/T 12325的规定。

      - 电供暖系统电压波动和闪变的限值应符合GB/T 12326的规定。

      - 电供暖系统设备接入电网后，应在设备的额定功率范围内运行，输入接入点的谐波电压限值应符合GB/T 14549的规定。

    - 供电系统要求

      - 电供暖机房的位置宜靠近本地区或本部门的总变配电站，当电供暖设备单独设置变配电设备时，电供暖机房和变配电设施宜靠近高压电网布置。

      - 单台电热锅炉额定热功率不小于4.2 MW的锅炉房，宜设置低压配电室；当有6 kV或10 kV高压用电设备时，应设置高压配电室。

      - 电供暖系统应用之后，系统功率因数不应低于0.9。

      - 电供暖专用变压器容量或由公用变电所提供的容量应满足电锅炉、蓄热水泵、循环水泵、补水泵等设备的总用电量要求，并应考虑10 %～20 %的裕度。

      - 同一台供暖设备不宜由多台变压器供电，多台小容量电供暖设备及其他电气设备可共用一台变压器；但不允许多台变压器供一台电锅炉。

  - 节能技术、产品、工艺应用

    - LED节能灯保护接地标准

      - LED灯的控制装置（不包括独立式灯的控制装置）宜固定在接地的金属件上来形成接地，如果灯的控制装置具备接地端子，则该接地端子只能用于灯的控制装置的接地。

      - 接地端子的螺钉或其他部件应由黄铜或其他耐腐蚀的金属制成，或由有防锈表面的材料制成，触面应接触良好，无锈蚀。

    - 空气源热泵设置及安装标准

      - 空气源热泵室外主机设置应确保进风与排风通畅，在排出空气与吸入空气之间不发生明显的气流短路。

      - 空气源热泵室外主机的噪声和排热（冷）应满足周围环境要求，室外主机上部应有遮水、遮雪设施。

      - 空气源热泵室外主机安装时应校核设备运行重量对屋面结构荷载和墙体承重能力的影响。应安装在经过设计、有足够强度的水平基础之上，且设备必须固定在基础上。

  - 充换电设施

    - 充换电设施建设应满足充电系统、供配电系统、电能质量、计量、监控及通信系统、土建、节能与环保等方面的要求。

    - 充换电消防设施建设应执行DB37/T 2908规定，设置灭火设备和消防给水设施。

    - 涉及乡村电力网建设改造应符合DL/T 5118的规定，电压等级应符合GB/T 156的规定。

    - 采用有序充电策略后供电应满足乡村基本生产生活需要。

    - 电动汽车充换电设施接入公共电网连接点谐波电压的限值（相电压）应符合GB/T 14549规定。需要降低或控制接入公共电网的谐波和公共连接点电压正弦畸变率，宜采取装设滤波器等措施进行改善。

    - 交流充电桩的充电计量装置应选用静止式交流多费率有功电能表，应配置电能表现场检定接口，电能表与供电插座之间不应接入其他与计量无关的设备。

    - 交流充电桩的剩余电流保护电器应安装在供电电缆进线侧。

    - 电动汽车充换电设施的运行管理应执行NB/T 33019的规定。

  - 岸电

    - 船舶岸电系统

      - 船舶岸电系统包括岸电电源、接电箱、接插件、电缆及电缆管理等设备。

      - 船舶岸电系统宜采用放射式供电方式，输出为三相三线制式。

      - 系统容量应能满足船舶靠港期间预期使用的船用电气设备正常工作的需求。

      - 系统任何节点的断路器分断能力应不小于系统的最大预期短路电流。

      - 系统为船舶供电时宜采用不断电切换方式，并应配置岸船间的联锁系统和通信系统。

      - 系统产生的电压谐波分量应符合GB/T 14549的规定。

    - 高压岸电接电箱基本要求

      - 宜安装在码头前沿，并应设置安全护栏或格栅。

      - 岸电接电箱内宜预留光纤接口。

      - 宜采用快速接插式插座，防护等级不应低于IP56。

      - 爬电距离应符合GB/T 11022的规定。

    - 低压岸电接电箱基本要求

      - 低压岸电接电箱宜安装在码头前沿及码头作业面以上，可采用预装固定式。

      - 低压岸电接电箱可采用与低压变压变频电源装置组合安装的方式。

      - 低压岸电接电箱在码头前沿固定安装时，防护等级不应低于IP56，且接电箱周围宜预留不小于10 m的安全距离。

    - 岸电计量

      - 船舶岸电系统应设置电能计量装置。

      - 电能计量装置宜设置在船舶岸电系统输出侧。

      - 同时为多个船舶提供供电服务时，电能计量装置应分船设置。

      - 电能计量装置及计量柜应符合GB/T 16934的规定。

    - 其他要求

      - 船舶岸电系统与船体的连接宜采用柔性电缆连接方式。

      - 船舶岸电系统输出端应配置短路、过负荷、欠压、缺相、错相、低频、高频、逆功率、三相不平衡、浪涌电压、接地保护、功率因数检测功能。

      - 保护系统宜设置备用电源，工作时间不小于30 min。

      - 岸船之间应设置等电位接地，接地系统应符合GB/T 50065的规定。

- 分布式电源的并网

  - 基本分类

    - 本标准所指分布式电源（不含小水电）分为两类：第一类：10 kV及以下电压等级接入，且单个并网点总装机容量不超过6 MW的分布式电源。

    - 第二类：35 kV电压等级接入的自发自用模式分布式电源；或10 kV电压等级接入且单个并网点总装机容量超过6 MW的自发自用模式分布式电源。

  - 基本要求

    - 供电企业负责按照国家、行业、企业相关技术标准及规定，制定接入系统方案, 审定380/220 V多并网点及10 kV、35 kV分布式电源接入系统方案，出具评审意见，其中35 kV、10 kV接入项目同时出具接入电网意见函。

    - 由用户出资建设的分布式电源及其接入系统工程，其设计单位、施工单位及设备材料供应单位应由用户自主选择。承揽接入工程的施工单位应具备政府主管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证。设备选型应符合国家与行业安全、节能、环保标准规定。

    - 分布式电源的发电出口以及与公用电网的连接点均应安装电能计量装置。

    - 每个计量点均应装设双向电能计量装置，其设备配置和技术要求应符合DL/T 448的相关规定。

    - 分布式电源并网运行信息采集及传输应满足《电力二次系统安全防护规定》等标准规定。

    - 计量表、用电信息采集设备均应集中安装在电能计量箱（柜）中，居民用户的所有计量表计应安装在便于管理的户外公共场所。

    - 并网分布式电源应具备相应资质的单位或部门出具的测试报告，测试项目和测试方法应符合NB/T 33011的规定，测试结果应符合GB/T 33593的规定。

    - 分布式电源接入电网前，其运营管理方与电网企业应按照统一调度、分级管理的原则，签订并网调度协议和发用电合同。

    - 分布式电源并网开断设备应满足GB/T 33593的规定，且在运行过程中，不能随意改变并网开断设备的配置和参数。

    - 直接接入公共电网的分布式电源，涉网设备发生故障或出现异常情况，其运营管理方应收集相关信息并报送电网运营管理部门。接入10（6） kV～35 kV电网的分布式电源，应有专责人员负责设备的运营维护。

    - 公共电网检修、故障抢修或其他紧急情况下，分布式电源所接入电网运营管理部门可直接限制分布式电源的功率输出直至断开并网开断设备。

    - 接入电网的分布式电源，其并网/离网应按照并网调度等相关协议执行，已报停运的分布式电源不得自行并网。

    - 在非计划孤岛情况下，并网分布式电源离网时间应满足GB/T 33593的规定，其动作时间应小于电网侧重合闸的动作时间。

    - 分布式电源运营管理方应及时针对各类保护不正确动作情况，制定继电保护反事故措施，并应取得所接入电网运营管理部门的认可。

    - 分布式电源无功电压控制宜具备支持定功率因数控制、定无功功率控制、无功电压下垂控制等功能。

    - 接入10（6） kV～35 kV电网的分布式电源，应具备无功电压调节能力，其配置容量和电压调节方式应符合NB/T 32015的规定。

  - 光伏发电设备安装及测试

    - 光伏安装前准备

      - 组件安装前，应按产品说明书检查组件及部件的外观，确保无破损及外观缺陷。

      - 根据组件参数，对每块组件进行性能测试确认，其参数值应符合产品出厂指标，测试项目包括开路电压和短路电流。

      - 根据额定工作电流作为依据进行组件分类，可将额定工作电流相等或相接近的组件进行串联。

    - 光伏组建安装施工要求

      - 安装组件，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击组件表面玻璃和后面背板。

      - 组件在支架上的安装位置和排列方式应符合设计规定。

      - 对于螺栓紧固方式安装的组件，如组件固定面与支架表面不相吻合，应用金属垫片垫至用手自然抬、压无晃动感为止，之后方可紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合。

      - 对于压块安装方式安装的组件，如组件固定面与支架表面不相吻合，应调整轨道和压块，禁止用工具敲击，使其吻合。

      - 组件与支架的连接螺丝应全部拧紧，按设计要求做好防松措施。

      - 组件在支架上的安装应目视平直，支架间空隙不应小于8 mm。

      - 组件安装完毕后，应检查清理组件表面上污渍、异物，避免组件电池被遮挡。

    - 光伏方阵测试要求

      - 天气晴朗。

      - 太阳总辐照度不低于800 W/m2。

      - 在测试周期内的辐照不稳定度不应大于±1 %。

      - 被测光伏方阵表面应清洁。

参 考 文 献

[1]  Q/GDW 10347　电能计量装置通用设计规范

[2]  Q/GDW 11008　低压计量箱技术规范

[3]  Q/GDW 11555.2　港口船舶岸电系统建设规范　第2部分：电能计量

[4]  Q/GDW 11556.4　港口岸电设备技术规范　第4部分：船岸连接和接口设备

[5]  Q/GDW 10370　配电网技术导则

[6]  Q/GDW06 10001　山东配电网规划设计技术规范

_________________________________